Приложение № 1

к Контракту

от «___»________ 2013 г. № _____________________

Техническое задание
на выполнение работ по техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем (ОДС) и расположенного в них технологического оборудования в 2014 году в районах Крюково, Матушкино Зеленоградского    			административного округа города Москвы

- Наименование выполняемых работ.

  - Выполнение работ по техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем (ОДС) и расположенного в них технологического оборудования в 2014 году в районах Крюково, Матушкино Зеленоградского административного округа города Москвы.

- Краткие характеристики выполняемых работ.

  - Работы по техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем (ОДС) и расположенного в них технологического оборудования должны проводится в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», «Положением о системе планово-предупредительного ремонта объединенных диспетчерских систем (ОДС) по управлению и контролю за работой инженерного оборудования зданий в городе Москве», «Регламентом выполнения работ по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и объединенных диспетчерских систем (ОДС)» и распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 21.11.2012 года № 05-14-453/2 «О совершенствовании деятельности по повышению безопасности выполнения работ по техническому обслуживанию и реконструкции оборудования систем диспетчерского контроля за работой лифтов в городе Москве».

  - В ходе выполнения работ по техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем (ОДС) и расположенного в них технологического оборудования должен быть обеспечен:

  - Непрерывный контроль за работой оборудования автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления за обеспечением безопасной и бесперебойной работой лифтового оборудования и других инженерных систем здания, а так же контроль доступа в технические помещения (электрощитовые, подвалы и другие помещения) ОДС, в целях своевременного принятия мер по устранению неисправностей и аварий.

  - Непрерывный контроль срабатывания установок и средств автоматизированной противопожарной защиты зданий повышенной этажности, систем ДУ и ППА.

  - Должна быть произведена настройка оборудования и установка специализированного (системного) программного обеспечения, включая конфигурирование дискового массива, тестирование аппаратного обеспечения, установку и настройку программного обеспечения, модернизацию прикладных систем.

  - При повреждении (отсутствии) двусторонней переговорной связи с лифтом должен быть обеспечен, силами Исполнителя (с периодичностью 2 часа), контроль за работой лифтов методом обхода, до восстановления связи и сигнализации.

  - В рамках технического обслуживания должен быть произведен ремонт и замена вышедшего из строя оборудования (переговорных устройств, концентраторов, датчиков, контактов и другого оборудования) без дополнительной оплаты, кроме случаев, когда восстановление работоспособности связано с выполнением работ капитального характера или вандальными действиями (хищением оборудования). Работы по ремонту оборудования, вышедшего из строя, должны производится силами, круглосуточно работающей, аварийной службы.

  - Принимать участие в проверках проводимых органами Ростехнадзора РФ, специалистами инженерных центров и другими уполномоченными на это организациями.

  - При техническом освидетельствовании лифта Исполнитель обязан проводить подготовку оборудования ОДС, установленного на данном лифте и подъезде.

- Объем выполняемых работ.

  - Работы по техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем (ОДС) и расположенного в них технологического оборудования должны осуществляться в соответствии с «Регламентом выполнения работ по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и объединенных диспетчерских систем (ОДС)», «Положением о системе планово-предупредительного ремонта объединенных диспетчерских систем (ОДС) по управлению и контролю за работой инженерного оборудования зданий в городе Москве», Техническим заданием (приложение 1 к Государственному контракту), по адресам и в объеме количества контролируемых сигналов, указанным в Адресном перечне объектов (приложение 6 к Государственному контракту).

- Общие требования к  выполнению работ.

  - Работы по техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем (ОДС) и расположенного в них технологического оборудования должны выполняться с соблюдением требований строительных, противопожарных и санитарных норм и правил, правил охраны труда и в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 2 к Государственному контракту).

  - Перед началом работ направить в адрес Государственного заказчика приказы о назначении персональных ответственных исполнителей, с указанием перечня закрепленных за ними объектов.

  - Организовать выполнение работ квалифицированным и обученным персоналом, имеющим соответствующее аттестационное удостоверение, подтверждающее право производства работ оборудования лифтов и соответствующий допуск на работы в шахте лифта.

  - Перед началом работ предоставить Государственному заказчику списки обученного и квалифицированного персонала с приложением копий подтверждающих документов.

  - Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых допусков для произведения работ на объекте (в многоквартирных домах: чердаках, подвалах, шахтах лифтов, машинных отделениях), лицензий, разрешений, сертификатов, документов о качестве поставляемого оборудования и материалов, свидетельств на право производства работ на объекте, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ.

  - Ежедневно вести журнал производства работ (приложение 4 к Государственному контракту) с указанием данных (ФИО) лица, ответственного за выполнение работ на Объекте, телефона для связи, количества работающих на объекте, адреса Объектов, фиксацией в нем  заявлений (жалоб) жителей многоквартирных домов по факту нарушений производства работ.

  - Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Государственному заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

  - В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, немедленно поставить в известность Государственного заказчика.

  - В случае выявления недостатков и нарушений в работе Исполнителя, устранять по требованию Государственного заказчика недостатки и дефекты в надлежащем порядке и в кратчайшие сроки.

  - Переключение технологичного оборудования производится без прекращения работы объединенной диспетчерской систем.

- Требования к материалам и оборудованию.

  - Техническое обслуживание объединенных диспетчерских систем (ОДС) и расположенного в них технологического оборудования проводится на следующих автоматизированных системах диспетчерского контроля и управления: АСУД-248, АСУ ОДС, ОДС-320, Планета, СЛДКС-1 (Сатурн), Экотел, ПДЛ-30, Обь, АСТК-64.

  - При производстве работ по техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем (ОДС) и расположенного в них технологического оборудования должны применяться современные материалы и оборудование (запасные части) российского и импортного производства, выпускаемые серийно и изготовленные в текущем году.

  - Все поставляемые материалы, оборудование (запасные части), программное обеспечение должны иметь соответствующие сертификаты (постановление Правительства РФ от 01.12.09 №982), технические паспорта, лицензии и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Количество материалов и оборудования (запасных частей) должно соответствовать нормативной потребности в материалах и запасных частях на ежемесячное техническое обслуживание (по каждому типу автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления) в соответствии с «Регламентом выполнения работ по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и объединенных диспетчерских систем (ОДС)».

- Требования соответствия нормативным документам.

  - Работы по техническому обслуживанию должны выполняться с соблюдением следующих документов:

    - ГОСТ Р 52382-2010 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных п. 5.7.1;

    - ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке, п. 5.5.3.16, п. 5.5.3.17, п. 5.5.6.15. 2;

    - ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

    - ГОСТ Р 51631-2008 Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения п. 5.4.3.4, п. 5.4.4.3;

    - ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия»;

    - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;

    - Регламент выполнения работ по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и объединенных диспетчерских систем (ОДС);

    - Положением о системе планово-предупредительного ремонта объединенных диспетчерских систем (ОДС) по управлению и контролю за работой инженерного оборудования зданий в городе Москве;

    - Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 21.11.2012 года № 05-14-453/2 «О совершенствовании деятельности по повышению безопасности выполнения работ по техническому обслуживанию и реконструкции оборудования систем диспетчерского контроля за работой лифтов в городе Москве»;

    - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

    - ПБ 10-558-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов»;

    - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

    - Положение об объединенной диспетчерской службе по автоматизированному контролю и управлению инженерным оборудованием зданий и сооружений в районах города Москвы»;

    - СП 31-110-2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»;

    - Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

- Сроки выполнения работ.

    - Начало выполнения работ: 01 января 2014 года.

    - Окончание выполнения работ: 31 декабря 2014 года.

- Порядок выполнения работ.

  - К выполнению работ по техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем (ОДС) и расположенного в них технологического оборудования допускаются лица, имеющие удостоверения по охране труда с правом самостоятельной работы на лифтах и другом лифтовом технологическом оборудовании, с допуском к работам на электроустановках до 1000В и группой электробезопасности не ниже III.

  - Работы по техническому обслуживанию объединенных диспетчерских систем (ОДС) и расположенного в них технологического оборудования выполняются  в соответствии с «Положением о системе планово-предупредительного ремонта объединенных диспетчерских систем (ОДС) по управлению и контролю за работой инженерного оборудования зданий в городе Москве», «Регламентом выполнения работ по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и объединенных диспетчерских систем (ОДС)» круглосуточно и включают следующие виды работ, с периодичностью и сроками выполнения, указанными в приложении 1 к Графику выполнения работ:

  - Получение задания и отчет о выполнении работ.

- Получить задание на выполнение работ, расписаться в Журнале выдачи заданий. Произвести подборку запасных частей и материалов, инструментов (приспособлений), средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения данного вида работ. Предупредить диспетчера о характере и месте проведения работ, произвести запись в Журнале диспетчера, при необходимости получить ключи от технического помещения, где установлено обслуживаемое оборудование. После окончания работ отчитаться об исполнении и сделать записи в Журнале диспетчера и графике ППР, сдать демонтированное оборудование (узлы), привести в порядок инструменты (приспособления, оснастку). Произвести запись о выполнении задания в Журнале выдачи заданий.

  - Техническое обслуживание оборудования.

    - Блок системный диспетчерского пульта ОДС:

- Произвести визуальный осмотр внешних поверхностей блока. Устранить причину нарушения режима нормальной работы системного блока. Произвести очистку внешних поверхностей блока специальными чистящими средствами. Проверить плотность соединения с внешними устройствами и при необходимости забандажировать жгуты. Оценить степень нагрева поверхностей блока на ощупь. Оценить уровни и характер шумов (при работе вентиляторов, HDD (жесткого диска) в режиме записи - чтения). Произвести проверку настроек специализированного программного обеспечения настройки операционной системы, а также прикладных программ. Произвести техническое обслуживание внутри системного блока. Проверить температурный режим ПК средствами диагностирования. При нарушении работы системы охлаждения ПК произвести замену кулера. Проверить состояние заземляющих (зануляющих) проводников системного блока, при нарушении исправить. Произвести замену магнитного носителя (HDD) при нарушении его работы.

    - Источник бесперебойного питания (ИБП):

- Произвести визуальный осмотр ИБП. При необходимости устранить причину нарушения режима нормальной работы блока. Произвести очистку внешних поверхностей блока специальными чистящими средствами. Проверить плотность соединений разъемов соединения с другими устройствами и при необходимости забандажировать жгуты внешних соединений. Оценить степень нагрева поверхностей блока на ощупь. Произвести проверку и очистку внутренней области ИБП. Проверить работу утилиты SMART. Проверить степень заряженности (пригодности) аккумулятора ИБП, при неудовлетворительных результатах произвести замену аккумулятора. Проверить состояние заземляющих (зануляющих) проводников ИБП, при нарушении исправить.

    - Монитор.

- Произвести визуальный осмотр монитора. При необходимости устранить причину нарушения режима нормальной работы монитора. Произвести очистку внешних поверхностей (корпуса и экрана) специальными чистящими средствами. Определить плотность соединений разъемов и при необходимости забандажировать жгуты. Оценить степень нагрева поверхностей монитора на ощупь. Оценить визуально качество изображения, при необходимости произвести настройки. Произвести техническое обслуживание внутренней части монитора. Произвести проверку предустановленных параметров работы монитора. Протестировать работу графической подсистемы специальными средствами. Проверить состояние зануляющих проводников, при нарушении исправить.

    - Клавиатура.

- Произвести внешний осмотр. При необходимости устранить причину нарушения режима нормальной работы клавиатуры. Произвести очистку внешних поверхностей (корпуса) специальными чистящими средствами. Убедиться в надежности соединения разъема клавиатуры. Произвести обслуживание внутренней части клавиатуры. Проверить соответствие выводимых символов набранным при переключении режимов (RUS, LAT) и регистров, а также функциональных клавиш.

    - Манипулятор (мышь) механический с проводным интерфейсом.

- Произвести визуальный осмотр и очистку внешних поверхностей манипулятора, включая кабель соединения и коврик. Убедиться в надежности соединения с системным блоком. Устранить перекручивание кабеля и расположить его в месте, исключающем случайное повреждение. Произвести проверку перемещения курсора по всей площади экрана (скорость, плавность). Проверить работу левой и правой клавиш, производя выборку пиктограмм и всплывающих меню. Повторить эти операции, изгибая кабель соединения вблизи корпуса манипулятора. Устранить причину нарушения режима нормальной работы. Проверить предустановленные параметры работы манипулятора "Мышь".

    - Выключатель автоматический однополюсный.

- Произвести осмотр и очистку поверхностей выключателя кистью. Произвести зачистку подключаемых проводников и клеммных зажимов. Обтянуть клеммные зажимы. Произвести проверку тепловой и электромагнитной защиты выключателя. . При неудовлетворительных результатах испытаний произвести замену автоматического выключателя.

    - Бокс клеммный (щиток распаечный коммутационный).

- Обтянуть элементы крепления щитка. Удалить загрязнения. Зачистить провода и клеммные зажимы на рейке. Обтянуть клеммные зажимы на рейке. При обнаружении дефекта паек произвести пайку припоем. Произвести группировку, укладку и связку проводов в жгуты. Восстановить нанесенные надписи на клеммные рейки и др. Зачистить места эл. соединений элементов защитного заземления (зануления), произвести их надежное крепление. При необходимости перепассовать ввод кабеля, соблюдая допустимый радиус изгиба за счет резерва длины. Проверить разделку кабеля у корня разделки и при обнаружении подрезов заизолировать их. При невозможности изолировать места подрезов произвести разделку кабеля заново. При наличии износа резьбовых соединений, не обеспечивающих регламентированных усилий затяжки клеммных соединений, а также нарушения слоя защитного покрытия элементов электрических соединений необходимо произвести замену щитка.

    - Кабельные линии.

- Произвести осмотр вводов через внешние стены, в случае нарушения герметичности ввода, восстановить герметичность. Осмотреть состояние оболочки (задиры, трещины, замятия в местах изгибов и др.) кабеля. Устранить провисание кабеля на горизонтальных участках, заменить изношенные кляммеры (скобы) крепления кабеля. Проверить прочность крепления дополнительных защитных покровов (трубы, металлорукав, уголки, специальные короба) кабеля. Зачистить места электрических соединений элементов защитного заземления (зануления), произвести их надежное крепление. Для проложенных по металлоконструкциям проверить расположение кабеля относительно других (параллельная прокладка относительно высоковольтных и передающих импульсные сигналы допускается не ближе 50 см). Проверить переходы кабеля с одного технического лотка на другой (допускается пересечение влияющих кабелей в непосредственной близости под прямым углом). Для проложенных воздушным способом (по струне по стропилам) проверить надежность крепления несущей проволоки к стропилам и кабеля на несущей, устранить недопустимое провисание кабеля. Для проложенных воздушным способом (на трубостойках) проверить надежность крепления трубостойки (смещение подпятника и отклонение стойки от вертикали). Осмотреть состояние оттяжек (надежность их крепления к стойке и закладным). Очистить натяжные устройства от загрязнений и ржавчины металлической щеткой, смазать и отрегулировать стрелу провеса. Осмотреть состояние кровли в месте установки стойки и закладных оттяжек, при необходимости восстановить герметичность.

    - Адаптер.

- Произвести визуальный осмотр и очистку внешних поверхностей блока специальными чистящими средствами. Проверить плотность соединений разъемов с внешними устройствами и при необходимости забандажировать жгуты. Оценить степень нагрева блока на ощупь. Произвести техническое обслуживание внутри адаптера. Произвести проверку цифрового, аналогового сигналов. Проверить состояние заземляющих (зануляющих) проводников блока, при необходимости исправить. Произвести замену адаптера при нарушении его работы.

    - Контроллер.

- Произвести визуальный осмотр и очистку внешних поверхностей блока специальными чистящими средствами. Проверить плотность соединений разъемов с внешними устройствами и при необходимости забандажировать жгуты. Проверить состояние заземляющих (зануляющих) проводников блока, при необходимости исправить. Произвести замену контроллера при нарушении его работы. Произвести проверку сквозного цифрового сигнала адаптер – контроллер.

    - Телефон диспетчера.

- Произвести визуальный осмотр и очистку внешних поверхностей блока специальными чистящими средствами. Проверить плотность соединений разъемов с внешними устройствами и при необходимости забандажировать жгуты. Произвести проверку сквозного канала сигнала ГГС телефон - адаптер - терминал (концентратор). Произвести замену микрофона, динамика или телефона в целом при нарушении их работы.

    - Принтер.

- Произвести визуальный осмотр и очистку внешних поверхностей принтера специальными чистящими средствами. Проверить плотность соединений разъемов с внешними устройствами и при необходимости забандажировать жгуты. Проверить состояние заземляющих (зануляющих) проводников принтера, при необходимости исправить. Произвести проверку работоспособности принтера, запустив тестовую программу, оценить качество печати. Произвести замену картриджа при неудовлетворительном качестве печати. Произвести проверку настроек программы (драйвера принтера).  Произвести замену принтера при нарушении его работы.

    - Переговорное устройство (ПГУ).

- Произвести внешний осмотр ПГУ и очистку внешних поверхностей. Обтянуть элементы крепления щитка. Зачистить провода и клеммные зажимы на разъеме. Произвести группировку, укладку и вязку проводов, при необходимости перепассовать и закрепить кабель. Произвести проверку сквозного канала переговорной связи (ПГУ - пульт диспетчера). Проверить целостность кнопки вызова, при наличии сколов произвести ее замену. Зачистить места электрических соединений элементов защитного заземления (зануления), произвести их надежное крепление. Произвести замену микрофона, динамика при нарушении их работы. При наличии нарушения слоя защитного покрытия корпуса ПГУ необходимо произвести его замену.

    - Щиток  дистанционного управления.

- Произвести внешний осмотр крепления щитка, а также внешних поверхностей. Произвести очистку внешних поверхностей. Обтянуть элементы крепления щитка. Зачистить провода и клеммные зажимы на разъеме. Произвести группировку, укладку и вязку проводов, при необходимости перепассовать и закрепить кабель. Зачистить места электрических соединений элементов защитного заземления (зануления), произвести их надежное крепление. Произвести проверку напряжений. Произвести проверку работы магнитного пускателя, при неисправности произвести его замену.

    - Терминал (концентратор).

- Произвести внешний осмотр крепления терминала (концентратора), а также внешних поверхностей. Произвести очистку внешних поверхностей. Обтянуть элементы крепления щитка. Зачистить провода и клеммные зажимы на разъеме. Произвести группировку, укладку и вязку проводов, при необходимости перепассовать и закрепить кабель. Проверить плотность соединений разъемов с внешними устройствами, забандажировать жгуты. Произвести проверку напряжения питания терминала (концентратора). Произвести осмотр точек подключения панели управления, при необходимости произвести группировку, укладку и вязку проводов в жгуты. Проверить правильность работы сигнализации с панели управления лифтом. Проверить правильность поступления вызовов с ПГУ, подключенных на терминал (концентратор), на экране монитора ОДС, оценивая качество голосового связи. Произвести замену терминала (концентратора) при нарушении его работы.

    - Датчик контроля двери.

- Произвести внешний осмотр крепления датчика, а также внешних поверхностей. Произвести очистку внешних поверхностей. Обтянуть элементы крепления датчика. Зачистить провода и клеммные зажимы на датчике контроля двери. Произвести проверку проводки и ее целостность от терминала (концентратора) до датчика контроля двери, при необходимости восстановить проводку. Произвести проверку контактной группы датчика, провести ее регулировку или замену. Проверить срабатывание датчика контроля двери и правильность адреса охраняемого помещения на экране монитора диспетчера ОДС. Произвести замену датчика контроля двери при нарушении его работы.

    - Система затопляемости.

- Произвести визуальный осмотр, очистку внешних поверхностей чистящими средствами. Зачистить провода и клеммные зажимы на рейке датчика затопляемости. Обтянуть клеммные зажимы на рейке. Произвести проверку проводки и ее целостности от терминала (концентратора) до датчика затопляемости, при необходимости восстановить проводку. Проверить принудительное срабатывание датчика затопляемости, оценивая правильность адреса на экране монитора диспетчера ОДС. Произвести замену датчика затопляемости при нарушении его работы.

    - Система ППА и ДУ.

- Произвести визуальный осмотр контактов реле, задействованных для снятия сигнала на диспетчерских пультах ОДС в шкафу противопожарной автоматики.  Зачистить провода и клеммные зажимы на рейке шкафа ППА и ДУ. Обтянуть клеммные зажимы на рейке. Произвести проверку подводки, надежности крепления и целостности от терминала (концентратора) до шкафа ППА и ДУ. Проверить срабатывание датчика ППА и ДУ принудительным замыканием контактов реле.

- Требования к качеству работ, сроку и объему гарантий.

  - Наличие соответствующих сертификатов, действующих по организации в области контроля качества работ, соответствующих требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

  - Наличие разработанного документа по организации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов, предусматривающего организацию аварийно-восстановительных работ, организацию других работ, обеспечивающих безопасные условия работы лифтов.

  - Гарантийный срок на выполняемые работы  - в течение срока действия настоящего Контракта.

  - Гарантийный срок на оборудование, установленное взамен вышедшего из строя, составляет 12 (двенадцать) месяцев, но не менее гарантийного срока установленного организацией-производителем с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (приложение 3 к настоящему Контракту).

  - При обнаружении в период гарантийного срока недостатков или дефектов, Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, установленные Государственным заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

| От Заказчика Генеральный директор МГУП «Мослифт» | От Исполнителя |
| --- | --- |
| _____________ С.А.Чернышов М.П. | _____________ М.П. |